## 填表说明
关于运营项目公司环保信息公示资料准备的情况说明
一、根据《企业事业单位环境信息公开办法》、《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)要求，所有运营的垃圾焚烧项目公司都需进行网上公示。
二、资料准备：
1、重点排污单位环境信息公开表
2、16年环保监测计划。若项目公司没有监测计划，以海安监测计划为模板，结合本企业的环评、《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)的要求编制监测计划，并到当地环保部门备案。
3、16年1-7月环保检测数据汇总表（烟气检测数据汇总、烟气重金属检测数据汇总、废水检测数据汇总、飞灰检测数据汇总、炉渣热酌减率数据汇总、二噁英数据汇总）
4、16年1-7月第三方检测报告（按月份进行整理归档）
三、资料提交：
1、《重点排污单位环境信息公开表》需提供纸质版和电子版，纸质版需项目公司负责人签字确认；
2、《16年环保监测计划》需提供纸质版和电子版，纸质版需项目公司负责人签字确认；
3、《16年1-7月环保检测数据汇总表》需提供纸质版和电子版，纸质版需项目公司负责人签字确认；
4、《16年1-7月第三方检测报告》只需提供电子版。
四、请各项目公司在2016年8月31日前，按照上述相关要求填写相关表格，同时将所需的纸质版文件邮寄至中国天楹总部林峰。联系人电话：15358703198、短号：69750

## 重点排污单位环境信息公开表
延吉天楹环保能源有限公司环境信息公开表
一、基础信息
单位名称 | 延吉天楹环保能源有限公司 |  |  |  | 法定代表人 |  | 严圣军
组织机构代码 | 912224015944698252 |  |  |  | 联系方式 |  | 15567668557
生产地址 | 吉林省延吉市小营镇小营村
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模
主要内容 |  |  | 产品 |  | 规模
垃圾焚烧发电及蒸汽生产；炉渣及制品销售； |  |  | 电能 |  | 日焚烧处理800吨生活垃圾，配置2台400吨生活垃圾的焚烧线，1套15MW汽轮发电机组。
二、排污信息
执行的污染物排放标准 |  |  |  | 核定的污染物排放量
《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2014，《污水综合排放标准》GB8978-1996，《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008,《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008 |  |  |  | 吉林省建设项目主要污染物总量控制指标确认书：许可排放量：二氧化硫66t/a、氮氧化物410.7t/a、化学需氧量：5.54t/a、氨氮：0.72t/a.
（一）、废水
主要污染物及特征污染物名称 |  | 化学需氧量、氨氮
排放方式 |  | 排至污水处理厂 |  |  | 排放口数量和分布情况 |  | 厂区西侧排放口
排放浓度 |  | COD≤500mg/L |  |  | 超标情况 |  | 无
执行的污染物排放标准 |  | 《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准 |  |  | 核定的排放总量 |  | COD：5.54t/a； 氨氮：0.72t/a
（二）、废气
主要污染物及特征污染物名称 |  | 烟尘、二氧化硫、氯化氢、氮氧化物、一氧化碳
排放方式 |  | 高空达标排放 |  |  | 排放口数量和分布情况 |  | 1个（2条单独线并一个烟囱内）
排放浓度 |  | 烟尘≤20mg/m3、HCL≤50mg/m3，SO2≤80mg/m3，NOX≤250mg/m3，CO≤80mg/m3 |  |  | 超标情况 |  | 无
执行的污染物排放标准 |  | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014） |  |  | 核定的排放总量 |  | 二氧化硫66t/a、氮氧化物410.7t/a
(三）、固体废物、危险废物情况 |  | 一般固体废物 |  |  | 危险固体废物
|  | 炉渣 |  |  | 飞灰、废机油
(四）、固化飞灰去向 |  | 吉林省延边州龙井市东山垃圾填埋处理场
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施名称 |  | 主要工艺 |  |  |  | 验收时间
废水处理设施 |  | 调节池+UASB（厌氧池）+A/O（硝化反硝化）+超滤+纳滤 |  |  |  | 2018-02-05
废气处理设施 |  | SNCR+半干法消石灰脱酸+活性炭吸附+布袋除尘 |  |  |  | 2018-02-05
四、建设项目环境影响评价情况及环境保护行政许可情况（各项分别填写）
项目名称 |  | 建设项目环境影响评价批复情况 |  |  |  | 文号
延吉市生活垃圾焚烧发电厂项目环境影响报告书 |  | 已批复 |  |  |  | 吉环审字[2013]77号
设施竣工环保验收 |  | 已验收 |  |  |  | 吉环函[2018]129号
五、突发环境事件应急预案
今年来发生的特发环境事件 |  |  |  | 无
突发环境事件应急预案颁布实施日期 |  |  |  | 2017-05-01
突发环境事件应急预案备案情况 |  |  |  | 已于2017年5 月进行了备案
应急预案演练情况 |  |  |  | 2018年3月，盐酸泄漏事故应急处理演练
六、环境自行监测方案及其备案情况(2018年）
（一）、环境自行监测方案 |  |  |  | 已制定，具体见附件
（二）、环境自行监测方案备案情况 |  |  |  | 已于2018年 1月进行了备案
（三）、自行监测结果
废气 |  |  |  | 符合要求，具体见附件
废水 |  |  |  | 符合要求，具体见附件
固化飞灰 |  |  |  | 符合要求，具体见附件
炉渣 |  |  |  | 符合要求，具体见附件
二噁英 |  |  |  | 符合要求，具体见附件

## 烟气检测数据汇总
延吉天楹环保能源有限公司烟气检测数据汇总
2018年第一季度 | 检测日期 | 2018-03-19 | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2#
| 烟尘 | 30 | / | 3
| 二氧化硫 | 100 | / | 30
| 氮氧化物 | 300 | / | 234
| 氯化氢 | 60 | / | 5
| 一氧化碳 | 100 | / | 9
2018年第二季度 | 检测日期 | 2018-06-26 | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2#
| 烟尘 | 30 | 3 | 8
| 二氧化硫 | 100 | 60 | 72
| 氮氧化物 | 300 | 245 | 270
| 氯化氢 | 60 | 7 | 8
| 一氧化碳 | 100 | 22 | 2
2018年第三季度 | 检测日期 | 2018-09-29 | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2#
| 烟尘 | 30 | 1.75 | /
| 二氧化硫 | 100 | 55 | /
| 氮氧化物 | 300 | 206 | /
| 氯化氢 | 60 | 1.8 | /
| 一氧化碳 | 100 | 5.6 | /
2018年第四季度 | 检测日期 | 2018-11-24 | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2#
| 烟尘 | 30 | 1.8 | 2.1
| 二氧化硫 | 100 | 41 | 22.8
| 氮氧化物 | 300 | 122 | 181.6
| 氯化氢 | 60 | 12.9 | 7.5
| 一氧化碳 | 100 | 8.6 | 0.4

## 烟气重金属检测数据汇总
延吉天楹环保能源有限公司烟气重金属检测数据汇总
2018-01-01 | 检测日期 | 2018.1.20 | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2#
| 汞及其化合物 | 0.05 | / | 5.8e-05
| 镉及其化合物 | 0.1 | / | ＜0.0008
| 铅及其化合物 | 1 | / | ＜0.002
2018-02-01 | 检测日期 | 2018.2.25 | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2#
| 汞及其化合物 | 0.05 | / | 5.3e-05
| 镉及其化合物 | 0.1 | / | ＜0.0008
| 铅及其化合物 | 1 | / | ＜0.002
2018-03-01 | 检测日期 | 2018.3.19 | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2#
| 汞及其化合物 | 0.05 | / | 7e-05
| 镉及其化合物 | 0.1 | / | ＜0.0008
| 铅及其化合物 | 1 | / | ＜0.002
2018-04-01 | 检测日期 | 2018.4.24 | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2#
| 汞及其化合物 | 0.05 | 6e-05 | /
| 镉及其化合物 | 0.1 | ＜0.0008 | /
| 铅及其化合物 | 1 | ＜0.002 | /
2018-05-01 | 检测日期 | 2018.5.18 | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2#
| 汞及其化合物 | 0.05 | / | 5.2e-05
| 镉及其化合物 | 0.1 | / | ＜0.0008
| 铅及其化合物 | 1 | / | ＜0.002
2018-06-01 | 检测日期 | 2018.6.26 | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2#
| 汞及其化合物 | 0.05 | 3.8e-05 | 4.4e-05
| 镉及其化合物 | 0.1 | ＜0.0008 | ＜0.0008
| 铅及其化合物 | 1 | ＜0.002 | 0.04
2018-07-01 | 检测日期 | 2018.7.8 | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2#
| 汞及其化合物 | 0.05 | 1e-05 | 5.3e-05
| 镉及其化合物 | 0.1 | ＜0.0008 | 0.0007
| 铅及其化合物 | 1 | ＜0.002 | 0.004
2018-08-01 | 检测日期 | 2018.8.20 | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2#
| 汞及其化合物 | 0.05 | / | 4.2e-05
| 镉及其化合物 | 0.1 | / | ＜0.0008
| 铅及其化合物 | 1 | / | ＜0.002
2018-09-01 | 检测日期 | 2018.9.28 | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2#
| 汞及其化合物 | 0.05 | ＜0.000003 | /
| 镉及其化合物 | 0.1 | ＜0.0008 | /
| 铅及其化合物 | 1 | ＜0.002 | /
2018-10-01 | 检测日期 | 2018.10.25 | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2#
| 汞及其化合物 | 0.05 | ＜0.000003 | 9.37e-06
| 镉及其化合物 | 0.1 | ＜0.0008 | ＜0.0008
| 铅及其化合物 | 1 | ＜0.002 | ＜0.002
2018-11-01 | 检测日期 | 2018.11.18 | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2#
| 汞及其化合物 | 0.05 | 5.58e-05 | 8.52e-05
| 镉及其化合物 | 0.1 | ＜0.0008 | ＜0.0008
| 铅及其化合物 | 1 | ＜0.002 | 0.007
2018-12-01 | 检测日期 | 2018.12.07 | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2#
| 汞及其化合物 | 0.05 | ＜0.000003 | /
| 镉及其化合物 | 0.1 | ＜0.0008 | /
| 铅及其化合物 | 1 | ＜0.002 | /

## 废水检测数据汇总
延吉天楹环保能源有限公司废水检测数据汇总
2018-01-11 | 检测日期 | 2018-01-20 |  | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 |  | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008) |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 六价铬 |  | 0.05 |  | 0.044
| 总砷 |  | 0.1 |  | 0.0006
| 总汞 |  | 0.001 |  | 0.00016
| 总铅 |  | 0.1 |  | 未检出
| 总镉 |  | 0.01 |  | 未检出
| 总铬 |  | 0.1 |  | 0.079
2018-02-11 | 检测日期 | 2018-02-25 |  | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 |  | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008) |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 六价铬 |  | 0.05 |  | 0.012
| 总砷 |  | 0.1 |  | 0.0007
| 总汞 |  | 0.001 |  | 0.00012
| 总铅 |  | 0.1 |  | 未检出
| 总镉 |  | 0.01 |  | 0.004
| 总铬 |  | 0.1 |  | 0.02
2018-03-11 | 检测日期 | 2018-03-19 |  | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996)《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008) |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| pH值 |  | 6--9 |  | 6.65
| 悬浮物 |  | 400 |  | 5
| 化学需氧量 |  | 500 |  | 28
| 氨氮 |  | 25 |  | 1.55
| 总磷 |  | 5 |  | 0.96
| 石油类 |  | 30 |  | 0.45
| 总镉 |  | 0.01 |  | 0.005
| 总汞 |  | 0.001 |  | 0.00014
| 总砷 |  | 0.1 |  | 0.0036
| 总铬 |  | 0.1 |  | 0.006
| 总铅 |  | 0.1 |  | 0.046
| 六价铬 |  | 0.05 |  | 未检出
2018-04-11 | 检测日期 | 2018-04-24 |  | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 |  | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008) |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 六价铬 |  | 0.05 |  | 0.045
| 总砷 |  | 0.1 |  | 0.0045
| 总汞 |  | 0.001 |  | 0.00016
| 总铅 |  | 0.1 |  | 未检出
| 总镉 |  | 0.01 |  | 未检出
| 总铬 |  | 0.1 |  | 0.07
2018-05-11 | 检测日期 | 2018-05-18 |  | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 |  | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008) |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 六价铬 |  | 0.05 |  | 0.006
| 总砷 |  | 0.1 |  | 0.0031
| 总汞 |  | 0.001 |  | 未检出
| 总铅 |  | 0.1 |  | 未检出
| 总镉 |  | 0.01 |  | 0.001
| 总铬 |  | 0.1 |  | 0.01
2018-06-11 | 检测日期 | 2018-06-26 |  | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996)《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008) |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| pH值 |  | 6--9 |  | 7.74
| 悬浮物 |  | 400 |  | 89
| 化学需氧量 |  | 500 |  | 57
| 氨氮 |  | 25 |  | 8.32
| 总磷 |  | 5 |  | 2.51
| 石油类 |  | 30 |  | 0.14
| 总镉 |  | 0.01 |  | 未检出
| 总汞 |  | 0.001 |  | 0.00055
| 总砷 |  | 0.1 |  | 0.0045
| 总铬 |  | 0.1 |  | 0.011
| 总铅 |  | 0.1 |  | 未检出
| 六价铬 |  | 0.05 |  | 0.008
2018-07-11 | 检测日期 | 2018-07-08 |  | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 |  | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008) |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 六价铬 |  | 0.05 |  | 未检出
| 总砷 |  | 0.1 |  | 0.0029
| 总汞 |  | 0.001 |  | 0.00047
| 总铅 |  | 0.1 |  | 未检出
| 总镉 |  | 0.01 |  | 未检出
| 总铬 |  | 0.1 |  | 未检出
2018-08-11 | 检测日期 | 2018-08-20 |  | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 |  | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008) |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 六价铬 |  | 0.05 |  | 未检出
| 总砷 |  | 0.1 |  | 0.0023
| 总汞 |  | 0.001 |  | 0.00032
| 总铅 |  | 0.1 |  | 未检出
| 总镉 |  | 0.01 |  | 未检出
| 总铬 |  | 0.1 |  | 未检出
2018-09-11 | 检测日期 | 2018-09-28 |  | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996)《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008) |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| pH值 |  | 6--9 |  | 6.97
| 悬浮物 |  | 400 |  | 6
| 化学需氧量 |  | 500 |  | 72
| 氨氮 |  | 25 |  | 3.24
| 总磷 |  | 5 |  | 1.78
| 石油类 |  | 30 |  | 0.21
| 总镉 |  | 0.01 |  | 未检出
| 总汞 |  | 0.001 |  | 0.00031
| 总砷 |  | 0.1 |  | 0.0044
| 总铬 |  | 0.1 |  | 0.06
| 总铅 |  | 0.1 |  | 未检出
| 六价铬 |  | 0.05 |  | 0.01
2018-10-11 | 检测日期 | 2018-10-25 |  | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 |  | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008) |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 六价铬 |  | 0.05 |  | 未检出
| 总砷 |  | 0.1 |  | 0.0027
| 总汞 |  | 0.001 |  | 0.00025
| 总铅 |  | 0.1 |  | 未检出
| 总镉 |  | 0.01 |  | 未检出
| 总铬 |  | 0.1 |  | 未检出
2018-11-11 | 检测日期 | 2018-11-24 |  | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996)《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008) |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| pH值 |  | 6--9 |  | 8.38
| 悬浮物 |  | 400 |  | 31
| 化学需氧量 |  | 500 |  | 45
| 氨氮 |  | 25 |  | 4.12
| 总磷 |  | 5 |  | 1.92
| 石油类 |  | 30 |  | 0.17
| 总镉 |  | 0.01 |  | 未检出
| 总汞 |  | 0.001 |  | 0.00019
| 总砷 |  | 0.1 |  | 0.0043
| 总铬 |  | 0.1 |  | 0.012
| 总铅 |  | 0.1 |  | 未检出
| 六价铬 |  | 0.05 |  | 未检出
2018-12-11 | 检测日期 | 2018-12-07 |  | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 |  | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008) |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 六价铬 |  | 0.05 |  | 未检出
| 总砷 |  | 0.1 |  | 0.0026
| 总汞 |  | 0.001 |  | 7e-05
| 总铅 |  | 0.1 |  | 未检出
| 总镉 |  | 0.01 |  | 未检出
| 总铬 |  | 0.1 |  | 0.015

## 飞灰检测数据汇总
延吉天楹环保能源有限公司飞灰检测数据汇总
2018-01-20 | 检测日期 | 2018-01-20 |  | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 含水率（%） |  | 30 |  | 18.3
| 钡 |  | 25 |  | 1.3
| 铍 |  | 0.02 |  | 未检出
| 镉 |  | 0.15 |  | 0.0226
| 总铬 |  | 4.5 |  | 0.248
| 铜 |  | 40 |  | 0.16
| 镍 |  | 0.5 |  | 0.46
| 铅 |  | 0.25 |  | 0.176
| 硒 |  | 0.1 |  | 0.0033
| 锌 |  | 100 |  | 5.51
| 汞 |  | 0.05 |  | 未检出
| 砷 |  | 0.3 |  | 0.00778
| 六价铬 |  | 1.5 |  | 0.013
| 二噁英 |  | 3（μg/kg） |  | 0.38
2018-02-25 | 检测日期 | 2018-02-25 |  | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 含水率（%） |  | 30 |  | 20.34
| 汞 |  | 0.05 |  | 0.0006
| 铜 |  | 40 |  | 0.18
| 锌 |  | 100 |  | 11.8
| 铅 |  | 0.25 |  | 0.074
| 镉 |  | 0.15 |  | 0.0222
| 铍 |  | 0.02 |  | 未检出
| 钡 |  | 25 |  | 1.66
| 镍 |  | 0.5 |  | 0.44
| 砷 |  | 0.3 |  | 0.0294
| 总铬 |  | 4.5 |  | 0.01
| 六价铬 |  | 1.5 |  | 0.008
| 硒 |  | 0.1 |  | 0.00872
| 二噁英 |  | 3（μg/kg） |  | 0.084
2018-03-19 | 检测日期 | 2018-03-19 |  | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 含水率（%） |  | 30 |  | 20.22
| 汞 |  | 0.05 |  | 未检出
| 铜 |  | 40 |  | 0.14
| 锌 |  | 100 |  | 0.187
| 铅 |  | 0.25 |  | 0.053
| 镉 |  | 0.15 |  | 0.023
| 铍 |  | 0.02 |  | 未检出
| 钡 |  | 25 |  | 1.45
| 镍 |  | 0.5 |  | 0.26
| 砷 |  | 0.3 |  | 0.018
| 总铬 |  | 4.5 |  | 0.051
| 六价铬 |  | 1.5 |  | 0.014
| 硒 |  | 0.1 |  | 0.0243
| 二噁英 |  | 3（μg/kg） |  | 0.22
2018-04-20 | 检测日期 | 2018-04-24 |  | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 含水率（%） |  | 30 |  | 20.8
| 钡 |  | 25 |  | 1.63
| 铍 |  | 0.02 |  | 未检出
| 镉 |  | 0.15 |  | 未检出
| 总铬 |  | 4.5 |  | 0.012
| 铜 |  | 40 |  | 0.18
| 镍 |  | 0.5 |  | 0.47
| 铅 |  | 0.25 |  | 0.25
| 硒 |  | 0.1 |  | 0.00137
| 锌 |  | 100 |  | 8.8
| 汞 |  | 0.05 |  | 未检出
| 砷 |  | 0.3 |  | 0.0139
| 六价铬 |  | 1.5 |  | 0.01
| 二噁英 |  | 3（μg/kg） |  | 0.22
2018-05-25 | 检测日期 | 2018-05-18 |  | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 含水率（%） |  | 30 |  | 22.89
| 汞 |  | 0.05 |  | 0.0015
| 铜 |  | 40 |  | 0.16
| 锌 |  | 100 |  | 0.094
| 铅 |  | 0.25 |  | 0.028
| 镉 |  | 0.15 |  | 0.002
| 铍 |  | 0.02 |  | 未检出
| 钡 |  | 25 |  | 1.01
| 镍 |  | 0.5 |  | 0.46
| 砷 |  | 0.3 |  | 0.00532
| 总铬 |  | 4.5 |  | 0.124
| 六价铬 |  | 1.5 |  | 0.009
| 硒 |  | 0.1 |  | 0.00358
| 二噁英 |  | 3（μg/kg） |  | 0.21
2018-06-19 | 检测日期 | 2018-06-29 |  | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 含水率（%） |  | 30 |  | 24.5
| 汞 |  | 0.05 |  | 未检出
| 铜 |  | 40 |  | 0.17
| 锌 |  | 100 |  | 0.274
| 铅 |  | 0.25 |  | 0.058
| 镉 |  | 0.15 |  | 0.003
| 铍 |  | 0.02 |  | 未检出
| 钡 |  | 25 |  | 1.22
| 镍 |  | 0.5 |  | 0.39
| 砷 |  | 0.3 |  | 0.0039
| 总铬 |  | 4.5 |  | 0.052
| 六价铬 |  | 1.5 |  | 0.008
| 硒 |  | 0.1 |  | 0.00204
| 二噁英 |  | 3（μg/kg） |  | 0.054
2018-07-20 | 检测日期 | 2018-07-08 |  | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 含水率（%） |  | 30 |  | 23.9
| 钡 |  | 25 |  | 0.999
| 铍 |  | 0.02 |  | 未检出
| 镉 |  | 0.15 |  | 0.0019
| 总铬 |  | 4.5 |  | 0.057
| 铜 |  | 40 |  | 0.11
| 镍 |  | 0.5 |  | 0.49
| 铅 |  | 0.25 |  | 0.026
| 硒 |  | 0.1 |  | 0.0098
| 锌 |  | 100 |  | 0.192
| 汞 |  | 0.05 |  | 0.00044
| 砷 |  | 0.3 |  | 0.0826
| 六价铬 |  | 1.5 |  | 未检出
| 二噁英 |  | 3（μg/kg） |  | 0.18
2018-08-25 | 检测日期 | 2018-08-25 |  | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 含水率（%） |  | 30 |  | 22.1
| 汞 |  | 0.05 |  | 0.00131
| 铜 |  | 40 |  | 0.12
| 锌 |  | 100 |  | 0.15
| 铅 |  | 0.25 |  | 0.04
| 镉 |  | 0.15 |  | 0.0011
| 铍 |  | 0.02 |  | 0.0013
| 钡 |  | 25 |  | 1.51
| 镍 |  | 0.5 |  | 0.48
| 砷 |  | 0.3 |  | 0.00066
| 总铬 |  | 4.5 |  | 0.074
| 六价铬 |  | 1.5 |  | 0.011
| 硒 |  | 0.1 |  | 0.00204
| 二噁英 |  | 3（μg/kg） |  | 0.089
2018-09-19 | 检测日期 | 2018-09-28 |  | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 含水率（%） |  | 30 |  | 23.8
| 汞 |  | 0.05 |  | 5e-05
| 铜 |  | 40 |  | 0.19
| 锌 |  | 100 |  | 0.213
| 铅 |  | 0.25 |  | 0.01
| 镉 |  | 0.15 |  | 0.0014
| 铍 |  | 0.02 |  | 未检出
| 钡 |  | 25 |  | 1.52
| 镍 |  | 0.5 |  | 0.48
| 砷 |  | 0.3 |  | 0.00481
| 总铬 |  | 4.5 |  | 0.127
| 六价铬 |  | 1.5 |  | 0.01
| 硒 |  | 0.1 |  | 0.00078
| 二噁英 |  | 3（μg/kg） |  | 0.12
2018-10-11 | 检测日期 | 2018-10-11 |  | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 含水率（%） |  | 30 |  | 25.16
| 汞 |  | 0.05 |  | 未检出
| 铜 |  | 40 |  | 未检出
| 锌 |  | 100 |  | 0.045
| 铅 |  | 0.25 |  | 未检出
| 镉 |  | 0.15 |  | 未检出
| 铍 |  | 0.02 |  | 未检出
| 钡 |  | 25 |  | 1.1
| 镍 |  | 0.5 |  | 未检出
| 砷 |  | 0.3 |  | 0.0016
| 总铬 |  | 4.5 |  | 0.02
| 六价铬 |  | 1.5 |  | 未检出
| 硒 |  | 0.1 |  | 未检出
| 二噁英 |  | 3（μg/kg） |  | 0.11
2018-11-13 | 检测日期 | 2018-11-13 |  | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 含水率（%） |  | 30 |  | 18.08
| 汞 |  | 0.05 |  | 0.0002
| 铜 |  | 40 |  | 未检出
| 锌 |  | 100 |  | 0.132
| 铅 |  | 0.25 |  | 0.1
| 镉 |  | 0.15 |  | 未检出
| 铍 |  | 0.02 |  | 未检出
| 钡 |  | 25 |  | 2.08
| 镍 |  | 0.5 |  | 未检出
| 砷 |  | 0.3 |  | 0.0006
| 总铬 |  | 4.5 |  | 0.02
| 六价铬 |  | 1.5 |  | 未检出
| 硒 |  | 0.1 |  | 未检出
| 二噁英 |  | 3（μg/kg） |  | 0.093
2018-12-19 | 检测日期 | 2018-12-11 |  | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 含水率（%） |  | 30 |  | 18.7
| 汞 |  | 0.05 |  | 未检出
| 铜 |  | 40 |  | 未检出
| 锌 |  | 100 |  | 0.15
| 铅 |  | 0.25 |  | 0.06
| 镉 |  | 0.15 |  | 未检出
| 铍 |  | 0.02 |  | 未检出
| 钡 |  | 25 |  | 1.7
| 镍 |  | 0.5 |  | 未检出
| 砷 |  | 0.3 |  | 0.0015
| 总铬 |  | 4.5 |  | 0.02
| 六价铬 |  | 1.5 |  | 未检出
| 硒 |  | 0.1 |  | 未检出
| 二噁英 |  | 3（μg/kg） |  | 0.079

## 炉渣热酌减率数据汇总
滨州天楹环保能源有限公司炉渣热酌减率检测数据汇总
2018-01-01 | 检测日期 | 2018-01-20 |  | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 |  | 标准（%） |  | 检测结果（%）
[5 empty] | 1# | 2#
| 热酌减率 |  | 5 |  | 停炉 | 2.2
2018-02-01 | 检测日期 | 2018-02-25 |  | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 |  | 标准（%） |  | 检测结果（%）
[5 empty] | 1# | 2#
| 热酌减率 |  | 5 |  | 停炉 | 2.65
2018-03-01 | 检测日期 | 2018-03-19 |  | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 |  | 标准（%） |  | 检测结果（%）
[5 empty] | 1# | 2#
| 热酌减率 |  | 5 |  | 停炉 | 1.64
2018-04-01 | 检测日期 | 2018-04-24 |  | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 |  | 标准（%） |  | 检测结果（%）
[5 empty] | 1# | 2#
| 热酌减率 |  | 5 |  | 2.21 | 停炉
2018-05-01 | 检测日期 | 2018-05-18 |  | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 |  | 标准（%） |  | 检测结果（%）
[5 empty] | 1# | 2#
| 热酌减率 |  | 5 |  | 停炉 | 1.15
2018-06-01 | 检测日期 | 2018-06-26 |  | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 |  | 标准（%） |  | 检测结果（%）
[5 empty] | 1# | 2#
| 热酌减率 |  | 5 |  | 0.77 | 0.89
2018-07-01 | 检测日期 | 2018-07-08 |  | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 |  | 标准（%） |  | 检测结果（%）
[5 empty] | 1# | 2#
| 热酌减率 |  | 5 |  | 1.4 | 1.94
2018-08-01 | 检测日期 | 2018-08-20 |  | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 |  | 标准（%） |  | 检测结果（%）
[5 empty] | 1# | 2#
| 热酌减率 |  | 5 |  | 停炉 | 0.7
2018-09-01 | 检测日期 | 2018-09-28 |  | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 |  | 标准（%） |  | 检测结果（%）
[5 empty] | 1# | 2#
| 热酌减率 |  | 5 |  | 0.7 | 停炉
2018-10-01 | 检测日期 | 2018-10-25 |  | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 |  | 标准（%） |  | 检测结果（%）
[5 empty] | 1# | 2#
| 热酌减率 |  | 5 |  | 0.19 | 0.46
2018-11-01 | 检测日期 | 2018-11-24 |  | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 |  | 标准（%） |  | 检测结果（%）
[5 empty] | 1# | 2#
| 热酌减率 |  | 5 |  | 0.89 | 0.53
2018-12-01 | 检测日期 | 2018-12-07 |  | 检测单位 | 大连华信理化检测中心有限公司
| 检测项目 |  | 标准（%） |  | 检测结果（%）
[5 empty] | 1# | 2#
| 热酌减率 |  | 5 |  | 0.88 | 停炉

## 二噁英数据汇总
延吉天楹环保能源有限公司烟气二噁英检测数据汇总
2018年 | 检测日期 | 2018年6月28 |  | 检测单位 | 四川中晟环保科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（ng-TEQ/m3） |  | 检测结果（ng-TEQ/m3）
[5 empty] | 1# | 2#
| 烟气二噁英 |  | 0.1 |  | 0.041 | 0.042
[5 empty] | 0.023 | 0.028
[5 empty] | 0.021 | 0.025
| 平均值 |  |  |  | 0.028 | 0.032