## 填表说明
关于运营项目公司环保信息公示资料准备的情况说明
一、根据《企业事业单位环境信息公开办法》、《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)要求，所有运营的垃圾焚烧项目公司都需进行网上公示。
二、资料准备：
1、重点排污单位环境信息公开表
2、18年环保监测计划。若项目公司没有监测计划，以海安监测计划为模板，结合本企业的环评、《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)的要求编制监测计划，并到当地环保部门备案。
3、18年1-7月环保检测数据汇总表（烟气检测数据汇总、烟气重金属检测数据汇总、废水检测数据汇总、飞灰检测数据汇总、炉渣热酌减率数据汇总、二噁英数据汇总）
4、18年1-7月第三方检测报告（按月份进行整理归档）
三、资料提交：
1、《重点排污单位环境信息公开表》需提供纸质版和电子版，纸质版需项目公司负责人签字确认；
2、《18年环保监测计划》需提供纸质版和电子版，纸质版需项目公司负责人签字确认；
3、《18年1-7月环保检测数据汇总表》需提供纸质版和电子版，纸质版需项目公司负责人签字确认；
4、《18年1-7月第三方检测报告》只需提供电子版。
四、请各项目公司在2018年8月31日前，按照上述相关要求填写相关表格，同时将所需的纸质版文件邮寄至中国天楹总部林峰。联系人电话：15358703198、短号：69750

## 重点排污单位环境信息公开表
海安天楹环保能源有限公司环境信息公开表
一、基础信息
单位名称 | 海安天楹环保能源有限公司 |  |  |  | 法定代表人 |  | 严圣军
组织机构代码 | 68412979-5 |  |  |  | 联系方式 |  | 051388912858
生产地址 | 海安县海安镇达欣路28号
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模
主要内容 |  |  | 产品 |  | 规模
生活垃圾焚烧发电项目 |  |  | 电能 |  | 日焚烧处理750吨生活垃圾，配置3台250吨生活垃圾的焚烧线，2套7.5MW汽轮发电机组。
二、排污信息
执行的污染物排放标准 |  |  |  | 核定的污染物排放量
《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2014，《污水综合排放标准》GB8978-1996，《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008,《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008 |  |  |  | 临时排污许可证：2016年7月15日至2016年10月14日。许可排放量：二氧化硫22.0675t/a、氮氧化物75t/a、烟（粉）尘5.625t/a、铅0.025t/a、氯化氢12.5t/a、汞0.025t/a、二噁英0.025TEQ克/年、COD20.3t/a、氨氮1.345t/a、SS7.47t/a、总磷0.161t/a。
（一）、废水
主要污染物及特征污染物名称 |  | COD、氨氮、SS
排放方式 |  | 鹰泰水务处理 |  |  | 排放口数量和分布情况 |  | 1个,公司东北角
排放浓度 |  | COD≤500mg/L，氨氮≤25mg/L，SS≤400mg/L |  |  | 超标情况 |  | 无
执行的污染物排放标准 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |  |  | 核定的排放总量 |  | COD≤20.3T/a，氨氮≤1.345T/a，SS≤7.47T/a
（二）、废气
主要污染物及特征污染物名称 |  | 烟尘、二氧化硫、氯化氢、氮氧化物、一氧化碳
排放方式 |  | 达标高空排放 |  |  | 排放口数量和分布情况 |  | 1（3条单独线并一个烟囱内）
排放浓度 |  | 烟尘≤20mg/m3、HCL≤50mg/m3，SO2≤80mg/m3，NOX≤250mg/m3，CO≤80mg/m3 |  |  | 超标情况 |  | 无
执行的污染物排放标准 |  | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014） |  |  | 核定的排放总量 |  | HCL≤13.31T/a，SO2≤35.31T/a，NOX≤228.97T/a，粉尘≤13.04T/a
（三）、固体废物、危险废物情况 |  | 一般固体废物 |  |  | 危险固体废物
|  | 炉渣 |  |  | 飞灰、废机油
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施名称 |  | 主要工艺 |  |  |  | 验收时间
废水处理设施 |  | 混凝沉淀+UASB＋MBR＋深度处理+NF |  |  |  | 2013-03-01
废气处理设施 |  | SNCR+半干式反应塔+干法除酸+活性炭喷射装置+高效率布袋除尘 |  |  |  | 2013年3月1日/2015年2月26日
四、建设项目环境影响评价情况及环境保护行政许可情况（各项分别填写）
项目名称 |  | 建设项目环境影响评价批复情况 |  |  |  | 文号
海安县生活垃圾焚烧发电项目 |  | 2010年9月15日江苏省环境保护厅下发环评批复 |  |  |  | 苏环审【2010】223号
五、突发环境事件应急预案
今年来发生的特发环境事件 |  |  |  | 无
突发环境事件应急预案颁布实施日期 |  |  |  | 2018-07-19
突发环境事件应急预案备案情况 |  |  |  | 已于2018年07月19日进行了备案
应急预案演练情况 |  |  |  | 已演练
六、环境自行监测方案及其备案情况（2018年）
（一）、环境自行监测方案 |  |  |  | 已制定，具体见附件
（二）、环境自行监测方案备案情况 |  |  |  | 已于2017年12月进行了备案
（三）、自行监测结果
废气 |  |  |  | 符合要求，具体见附件
废水 |  |  |  | 符合要求，具体见附件
固化飞灰 |  |  |  | 符合要求，具体见附件
炉渣 |  |  |  | 符合要求，具体见附件
二噁英 |  |  |  | 符合要求，具体见附件

## 烟气检测数据汇总
海安天楹环保能源有限公司烟气检测数据汇总
2018年 第一季度 | 检测日期 | 2018-03-06 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2# | 3# | 4# | 5#
| 烟尘 | 30 | ＜20 | ＜20 | ＜20
| 一氧化碳 | 100 | ND | 1.68 | ND
| 氯化氢 | 60 | 21.4 | 7.23 | 25.55
| 氟化氢 | 1 | ND | ND | ND
| 二氧化硫 | 100 | 16.55 | 49.75 | 7.94
| 氮氧化物 | 300 | 170 | 179 | 152
2018年 第二季度 | 检测日期 | 2018-06-22 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2# | 3# | 4# | 5#
| 烟尘 | 30 | ＜20 | ＜20 | ＜20
| 一氧化碳 | 100 | ND | ND | ND
| 氯化氢 | 60 | 9.6 | 10.63 | 24.27
| 氟化氢 | 1 | ND | ND | ND
| 二氧化硫 | 100 | 19 | 2 | 19.83
| 氮氧化物 | 300 | 234 | 249 | 154
2018年 第三季度 | 检测日期 | 2018-09-06 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2# | 3# | 4# | 5#
| 烟尘 | 30 | ＜20 | ＜20 | ＜20
| 一氧化碳 | 100 | ND | ND | 6.16
| 氯化氢 | 60 | 19.8 | 21.43 | 14.85
| 氟化氢 | 1 | ND | ND | ND
| 二氧化硫 | 100 | ND | 77 | 43.33
| 氮氧化物 | 300 | 198 | 201 | 112
2018年 第四季度 | 检测日期 | 2018-11-10 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2# | 3# | 4# | 5#
| 烟尘 | 30 | ＜20 | ＜20 | ＜20
| 一氧化碳 | 100 | 8 | 6 | ND
| 氯化氢 | 60 | 19.8 | 15.5 | 32.9
| 氟化氢 | 1 | ND | ND | ND
| 二氧化硫 | 100 | 24 | ND | 16
| 氮氧化物 | 300 | 210 | 168 | 140

## 烟气重金属检测数据汇总
海安天楹环保能源有限公司烟气重金属检测数据汇总
2018-01-01 | 检测日期 | 2018-01-26 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2# | 3#
| 汞及其化合物 | 0.05 | 0.000398 | 0.00018 | 0.00014
| 镉及其化合物 | 0.1 | ND | ND | ND
| 铅及其化合物 | 1 | ND | ND | ND
2018-02-01 | 检测日期 | 2018-02-26 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2# | 3#
| 汞及其化合物 | 0.05 | ND | 2.1e-05 | 1.9e-05
| 镉及其化合物 | 0.1 | 0.00191 | 0.00167 | ND
| 铅及其化合物 | 1 | 0.0238 | ND | ND
2018-03-01 | 检测日期 | 2018-03-06 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2# | 3#
| 汞及其化合物 | 0.05 | ND | 5e-06 | ND
| 镉及其化合物 | 0.1 | 0.00217 | 0.00218 | ND
| 铅及其化合物 | 1 | 0.0242 | ND | ND
2018-04-01 | 检测日期 | 2018-04-19 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2# | 3#
| 汞及其化合物 | 0.05 | ND | ND | ND
| 镉及其化合物 | 0.1 | 0.00567 | ND | ND
| 铅及其化合物 | 1 | 0.033 | 0.016 | 0.0088
2018-05-01 | 检测日期 | 2018-05-18 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2# | 3#
| 汞及其化合物 | 0.05 | ND | ND | ND
| 镉及其化合物 | 0.1 | 0.000373 | ND | 0.0107
| 铅及其化合物 | 1 | 0.0554 | 0.144 | 0.218
2018-06-01 | 检测日期 | 2018-06-22 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2# | 3#
| 汞及其化合物 | 0.05 | ND | ND | ND
| 镉及其化合物 | 0.1 | ND | 0.00141 | 0.000205
| 铅及其化合物 | 1 | ND | 0.0165 | 0.00683
2018-07-01 | 检测日期 | 2018-07-25 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2# | 3#
| 汞及其化合物 | 0.05 | 5.77e-05 | 0.000128 | 0.00148
| 镉及其化合物 | 0.1 | 0.00495 | 0.00304 | 0.00582
| 铅及其化合物 | 1 | 0.0747 | 0.0609 | 0.0787
2018-08-01 | 检测日期 | 2018-08-09 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2# | 3#
| 汞及其化合物 | 0.05 | 0.000204 | 0.000197 | 9.47e-06
| 镉及其化合物 | 0.1 | ND | ND | ND
| 铅及其化合物 | 1 | ND | ND | ND
2018-09-01 | 检测日期 | 2018-09-06 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2# | 3#
| 汞及其化合物 | 0.05 | ND | ND | ND
| 镉及其化合物 | 0.1 | 0.00185 | 0.00255 | 0.00286
| 铅及其化合物 | 1 | 0.0072 | 0.0117 | 0.0205
2018-10-01 | 检测日期 | 2018-09-06 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2# | 3#
| 汞及其化合物 | 0.05 | ND | ND | ND
| 镉及其化合物 | 0.1 | 0.00185 | 0.00255 | 0.00286
| 铅及其化合物 | 1 | 0.0072 | 0.0117 | 0.0205
2018-11-01 | 检测日期 | 2018-11-10 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2# | 3#
| 汞及其化合物 | 0.05 | 5.53e-05 | 0.00141 | 0.0001
| 镉及其化合物 | 0.1 | ND | 7.48e-05 | 0.000535
| 铅及其化合物 | 1 | ND | 0.00993 | 0.0348
2018-12-01 | 检测日期 | 2018-12-14 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 | 标准（mg/m3) | 1# | 2# | 3#
| 汞及其化合物 | 0.05 | 0.000157 | 3.72e-05 | 1.87e-05
| 镉及其化合物 | 0.1 | 0.00138 | ND | 0.000954
| 铅及其化合物 | 1 | 0.0192 | 0.0121 | 0.0169

## 废水检测数据汇总
海安天楹环保能源有限公司废水检测数据汇总
2018-01-01 | 检测日期 | 2018-01-26 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 总汞 |  | 0.001 |  | ND
| 总镉 |  | 0.01 |  | 0.006
| 总铬 |  | 0.1 |  | 0.058
| 六价铬 |  | 0.05 |  | 0.005
| 总砷 |  | 0.1 |  | ND
| 总铅 |  | 0.1 |  | ND
2018-02-01 | 检测日期 | 2018-02-26 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 总汞 |  | 0.001 |  | 0.000994
| 总镉 |  | 0.01 |  | ND
| 总铬 |  | 0.1 |  | ND
| 六价铬 |  | 0.05 |  | ND
| 总砷 |  | 0.1 |  | 0.00606
| 总铅 |  | 0.1 |  | 0.034
2018-03-01 | 检测日期 | 2018-03-05 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 总汞 |  | 0.001 |  | 0.00107
| 总镉 |  | 0.01 |  | ND
| 总铬 |  | 0.1 |  | ND
| 六价铬 |  | 0.05 |  | ND
| 总砷 |  | 0.1 |  | 0.00566
| 总铅 |  | 0.1 |  | 0.029
2018-04-01 | 检测日期 | 2018-04-19 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| pH |  | 6~9 |  | 7.88
| 悬浮物 |  | 400 |  | 23
| 化学需氧量 |  | 500 |  | 186
| 氨氮 |  | 35 |  | 1.22
| 总氮 |  | — |  | 124
| 总磷 |  | — |  | 1.7
| 石油类 |  | 20 |  | 0.17
2018-04-01 | 检测日期 | 2018-04-19 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 总汞 |  | 0.001 |  | 0.00079
| 总镉 |  | 0.01 |  | ND
| 总铬 |  | 0.1 |  | ND
| 六价铬 |  | 0.05 |  | ND
| 总砷 |  | 0.1 |  | 0.00112
| 总铅 |  | 0.1 |  | 0.029
2018-05-01 | 检测日期 | 2018-05-18 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 总汞 |  | 0.001 |  | ND
| 总镉 |  | 0.01 |  | ND
| 总铬 |  | 0.1 |  | 0.04
| 六价铬 |  | 0.05 |  | 0.006
| 总砷 |  | 0.1 |  | 0.00384
| 总铅 |  | 0.1 |  | 0.055
2018-06-01 | 检测日期 | 2018-06-22 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 总汞 |  | 0.001 |  | ND
| 总镉 |  | 0.01 |  | 0.008
| 总铬 |  | 0.1 |  | 0.074
| 六价铬 |  | 0.05 |  | ND
| 总砷 |  | 0.1 |  | 0.0142
| 总铅 |  | 0.1 |  | 0.018
2018-07-01 | 检测日期 | 2018-07-25 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 总汞 |  | 0.001 |  | ND
| 总镉 |  | 0.01 |  | 0.002
| 总铬 |  | 0.1 |  | ND
| 六价铬 |  | 0.05 |  | 0.018
| 总砷 |  | 0.1 |  | 0.0106
| 总铅 |  | 0.1 |  | ND
2018-08-01 | 检测日期 | 2018-08-09 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 总汞 |  | 0.001 |  | ND
| 总镉 |  | 0.01 |  | ND
| 总铬 |  | 0.1 |  | ND
| 六价铬 |  | 0.05 |  | 0.013
| 总砷 |  | 0.1 |  | 0.0034
| 总铅 |  | 0.1 |  | ND
2018-09-01 | 检测日期 | 2018-09-06 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 总汞 |  | 0.001 |  | ND
| 总镉 |  | 0.01 |  | ND
| 总铬 |  | 0.1 |  | ND
| 六价铬 |  | 0.05 |  | 0.022
| 总砷 |  | 0.1 |  | 0.00912
| 总铅 |  | 0.1 |  | 0.093
2018-09-01 | 检测日期 | 2018-09-06 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| pH |  | 6~9 |  | 7.03
| 悬浮物 |  | 400 |  | 24
| 化学需氧量 |  | 500 |  | 96
| 氨氮 |  | 35 |  | 2.42
| 总磷 |  | — |  | 1.36
| 石油类 |  | 20 |  | 0.13
2018-10-01 | 检测日期 | 2018-09-06 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 总汞 |  | 0.001 |  | ND
| 总镉 |  | 0.01 |  | ND
| 总铬 |  | 0.1 |  | ND
| 六价铬 |  | 0.05 |  | 0.022
| 总砷 |  | 0.1 |  | 0.00912
| 总铅 |  | 0.1 |  | 0.093
2018-11-01 | 检测日期 | 2018-11-10 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 总汞 |  | 0.001 |  | ND
| 总镉 |  | 0.01 |  | 0.009
| 总铬 |  | 0.1 |  | ND
| 六价铬 |  | 0.05 |  | 0.02
| 总砷 |  | 0.1 |  | 0.00886
| 总铅 |  | 0.1 |  | 0.083
2018-12-01 | 检测日期 | 2018-12-14 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 总汞 |  | 0.001 |  | ND
| 总镉 |  | 0.01 |  | 0.007
| 总铬 |  | 0.1 |  | 0.095
| 六价铬 |  | 0.05 |  | 0.026
| 总砷 |  | 0.1 |  | 0.0594
| 总铅 |  | 0.1 |  | 0.086

## 飞灰检测数据汇总
海安天楹环保能源有限公司飞灰检测数据汇总
2018-01-01 | 检测日期 | 2018-02-06 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 含水率（%） |  | 30 |  | 12.1
| 汞 |  | 0.05 |  | 0.035
| 铜 |  | 40 |  | 0.1
| 锌 |  | 100 |  | 0.796
| 铍 |  | 0.02 |  | 0.00126
| 钡 |  | 25 |  | 0.254
| 镍 |  | 0.5 |  | 0.285
| 砷 |  | 0.3 |  | 0.0065
| 铅 |  | 0.25 |  | 0.179
| 镉 |  | 0.15 |  | 0.039
| 六价铬 |  | 1.5 |  | 0.049
| 总铬 |  | 4.5 |  | 2.6
| 硒 |  | 0.1 |  | 0.0065
2018-02-01 | 检测日期 | 2018/2/29 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 含水率（%） |  | 30 |  | 12.1
| 汞 |  | 0.05 |  | 0.005
| 铜 |  | 40 |  | 0.085
| 锌 |  | 100 |  | 0.252
| 铍 |  | 0.02 |  | 0.009
| 钡 |  | 25 |  | 0.634
| 镍 |  | 0.5 |  | 0.26
| 砷 |  | 0.3 |  | 0.0027
| 铅 |  | 0.25 |  | 0.23
| 镉 |  | 0.15 |  | 0.124
| 六价铬 |  | 1.5 |  | 0.127
| 总铬 |  | 4.5 |  | 2.19
| 硒 |  | 0.1 |  | 0.0062
2018-03-01 | 检测日期 | 2018-03-15 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 含水率（%） |  | 30 |  | 11.3
| 汞 |  | 0.05 |  | 0.008
| 铜 |  | 40 |  | 0.348
| 锌 |  | 100 |  | 0.611
| 铍 |  | 0.02 |  | 0.011
| 钡 |  | 25 |  | 0.264
| 镍 |  | 0.5 |  | 0.218
| 砷 |  | 0.3 |  | 0.0042
| 铅 |  | 0.25 |  | 0.194
| 镉 |  | 0.15 |  | 0.045
| 六价铬 |  | 1.5 |  | 0.141
| 总铬 |  | 4.5 |  | 2.64
| 硒 |  | 0.1 |  | 0.0025
2018-04-01 | 检测日期 | 2018-04-16 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 含水率（%） |  | 30 |  | 15.3
| 汞 |  | 0.05 |  | 0.0211
| 铜 |  | 40 |  | 0.07
| 锌 |  | 100 |  | 0.243
| 铍 |  | 0.02 |  | 0.0075
| 钡 |  | 25 |  | 6.14
| 镍 |  | 0.5 |  | 0.33
| 砷 |  | 0.3 |  | 0.21
| 铅 |  | 0.25 |  | 0.21
| 镉 |  | 0.15 |  | 0.08
| 六价铬 |  | 1.5 |  | ND
| 总铬 |  | 4.5 |  | 1.14
| 硒 |  | 0.1 |  | 0.06
2018-05-01 | 检测日期 | 2018-05-18 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 含水率（%） |  | 30 |  | 16.8
| 汞 |  | 0.05 |  | 0.000598
| 铜 |  | 40 |  | 0.253
| 锌 |  | 100 |  | 22.1
| 铍 |  | 0.02 |  | 0.00323
| 钡 |  | 25 |  | 1.32
| 镍 |  | 0.5 |  | 0.254
| 砷 |  | 0.3 |  | 0.0101
| 铅 |  | 0.25 |  | 1.42
| 镉 |  | 0.15 |  | 1.51
| 六价铬 |  | 1.5 |  | ND
| 总铬 |  | 4.5 |  | ND
| 硒 |  | 0.1 |  | 0.00794
2018-06-01 | 检测日期 | 2018-06-22 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 含水率（%） |  | 30 |  | 15.2
| 汞 |  | 0.05 |  | 0.00159
| 铜 |  | 40 |  | 0.058
| 锌 |  | 100 |  | 2.98
| 铍 |  | 0.02 |  | ND
| 钡 |  | 25 |  | 0.978
| 镍 |  | 0.5 |  | 0.403
| 砷 |  | 0.3 |  | 0.00513
| 铅 |  | 0.25 |  | 0.104
| 镉 |  | 0.15 |  | ND
| 六价铬 |  | 1.5 |  | ND
| 总铬 |  | 4.5 |  | 0.344
| 硒 |  | 0.1 |  | 0.0201
2018-07-01 | 检测日期 | 2018-07-25 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 含水率（%） |  | 30 |  | 27.1
| 汞 |  | 0.05 |  | 0.000884
| 铜 |  | 40 |  | 1.13
| 锌 |  | 100 |  | 0.157
| 铍 |  | 0.02 |  | ND
| 钡 |  | 25 |  | 0.906
| 镍 |  | 0.5 |  | 0.192
| 砷 |  | 0.3 |  | ND
| 铅 |  | 0.25 |  | ND
| 镉 |  | 0.15 |  | ND
| 六价铬 |  | 1.5 |  | ND
| 总铬 |  | 4.5 |  | 0.279
| 硒 |  | 0.1 |  | 0.00338
2018-08-01 | 检测日期 | 2018-08-09 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 含水率（%） |  | 30 |  | 27.8
| 汞 |  | 0.05 |  | 0.000636
| 铜 |  | 40 |  | 0.154
| 锌 |  | 100 |  | 0.571
| 铍 |  | 0.02 |  | ND
| 钡 |  | 25 |  | 1.24
| 镍 |  | 0.5 |  | 0.276
| 砷 |  | 0.3 |  | 0.00517
| 铅 |  | 0.25 |  | 0.065
| 镉 |  | 0.15 |  | 0.109
| 六价铬 |  | 1.5 |  | ND
| 总铬 |  | 4.5 |  | 0.651
| 硒 |  | 0.1 |  | 0.0269
2018-09-01 | 检测日期 | 2018-09-06 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 含水率（%） |  | 30 |  | 27.8
| 汞 |  | 0.05 |  | ND
| 铜 |  | 40 |  | 0.166
| 锌 |  | 100 |  | 0.397
| 铍 |  | 0.02 |  | ND
| 钡 |  | 25 |  | 0.687
| 镍 |  | 0.5 |  | 0.452
| 砷 |  | 0.3 |  | ND
| 铅 |  | 0.25 |  | 0.152
| 镉 |  | 0.15 |  | 0.116
| 六价铬 |  | 1.5 |  | ND
| 总铬 |  | 4.5 |  | 0.217
| 硒 |  | 0.1 |  | 0.0257
2018-10-01 | 检测日期 | 2018-10-02 |  | 检测单位 | 无锡中证检测技术有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 含水率（%） |  | 30 |  | 23.9
| 汞 |  | 0.05 |  | 0.00121
| 铜 |  | 40 |  | 0.2
| 锌 |  | 100 |  | 1.2
| 铍 |  | 0.02 |  | ND
| 钡 |  | 25 |  | 1.72
| 镍 |  | 0.5 |  | ND
| 砷 |  | 0.3 |  | ND
| 铅 |  | 0.25 |  | ND
| 镉 |  | 0.15 |  | 0.0184
| 六价铬 |  | 1.5 |  | ND
| 总铬 |  | 4.5 |  | ND
| 硒 |  | 0.1 |  | ND
| 检测日期 | 2018-10-13 |  | 检测单位 | 无锡中证检测技术有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 含水率（%） |  | 30 |  | 26.7
| 汞 |  | 0.05 |  | 0.0006
| 铜 |  | 40 |  | 0.7
| 锌 |  | 100 |  | 1.46
| 铍 |  | 0.02 |  | ND
| 钡 |  | 25 |  | 2.87
| 镍 |  | 0.5 |  | 0.02
| 砷 |  | 0.3 |  | ND
| 铅 |  | 0.25 |  | 0.08
| 镉 |  | 0.15 |  | 0.056
| 六价铬 |  | 1.5 |  | ND
| 总铬 |  | 4.5 |  | 0.02
| 硒 |  | 0.1 |  | ND
| 检测日期 | 2018-10-29 |  | 检测单位 | 无锡中证检测技术有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 含水率（%） |  | 30 |  | 23.2
| 汞 |  | 0.05 |  | 0.00146
| 铜 |  | 40 |  | ND
| 锌 |  | 100 |  | 0.84
| 铍 |  | 0.02 |  | ND
| 钡 |  | 25 |  | 1.66
| 镍 |  | 0.5 |  | ND
| 砷 |  | 0.3 |  | ND
| 铅 |  | 0.25 |  | 0.2
| 镉 |  | 0.15 |  | 0.023
| 六价铬 |  | 1.5 |  | ND
| 总铬 |  | 4.5 |  | 0.02
| 硒 |  | 0.1 |  | 0.0002
2018-11-01 | 检测日期 | 2018-11-03 |  | 检测单位 | 无锡中证检测技术有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 含水率（%） |  | 30 |  | 19.9
| 汞 |  | 0.05 |  | 0.002
| 铜 |  | 40 |  | 0.17
| 锌 |  | 100 |  | 0.435
| 铍 |  | 0.02 |  | 0.0163
| 钡 |  | 25 |  | 1.6
| 镍 |  | 0.5 |  | 0.12
| 砷 |  | 0.3 |  | ND
| 铅 |  | 0.25 |  | 0.11
| 镉 |  | 0.15 |  | 0.04
| 六价铬 |  | 1.5 |  | 0.022
| 总铬 |  | 4.5 |  | 0.03
| 硒 |  | 0.1 |  | ND
| 检测日期 | 2018-11-24 |  | 检测单位 | 无锡中证检测技术有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 含水率（%） |  | 30 |  | 27.2
| 汞 |  | 0.05 |  | 0.00522
| 铜 |  | 40 |  | 0.13
| 锌 |  | 100 |  | 0.133
| 铍 |  | 0.02 |  | ND
| 钡 |  | 25 |  | 1.28
| 镍 |  | 0.5 |  | 0.04
| 砷 |  | 0.3 |  | ND
| 铅 |  | 0.25 |  | 0.07
| 镉 |  | 0.15 |  | 0.01
| 六价铬 |  | 1.5 |  | ND
| 总铬 |  | 4.5 |  | ND
| 硒 |  | 0.1 |  | 0.0004
| 检测日期 | 2018-11-24 |  | 检测单位 | 无锡中证检测技术有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 含水率（%） |  | 30 |  | 26.2
| 汞 |  | 0.05 |  | 0.0049
| 铜 |  | 40 |  | 0.78
| 锌 |  | 100 |  | 0.118
| 铍 |  | 0.02 |  | ND
| 钡 |  | 25 |  | 1.62
| 镍 |  | 0.5 |  | 0.1
| 砷 |  | 0.3 |  | ND
| 铅 |  | 0.25 |  | ND
| 镉 |  | 0.15 |  | 0.02
| 六价铬 |  | 1.5 |  | ND
| 总铬 |  | 4.5 |  | ND
| 硒 |  | 0.1 |  | ND
2018-12-01 | 检测日期 | 2018-12-13 |  | 检测单位 | 无锡中证检测技术有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位mg/L） |  | 检测结果（除注明外，单位mg/L）
| 含水率（%） |  | 30 |  | 25.2
| 汞 |  | 0.05 |  | 0.00248
| 铜 |  | 40 |  | 1.65
| 锌 |  | 100 |  | 0.129
| 铍 |  | 0.02 |  | ND
| 钡 |  | 25 |  | 1.54
| 镍 |  | 0.5 |  | 0.16
| 砷 |  | 0.3 |  | ND
| 铅 |  | 0.25 |  | ND
| 镉 |  | 0.15 |  | 0.04
| 六价铬 |  | 1.5 |  | ND
| 总铬 |  | 4.5 |  | ND
| 硒 |  | 0.1 |  | 0.0004

## 炉渣热酌减率数据汇总
海安天楹环保能源有限公司炉渣热酌减率检测数据汇总
2018-01-01 | 检测日期 | 2018-01-26 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（%） |  | 检测结果（%）
[5 empty] | 1# | 2# | 3# | 4# | 5#
| 热酌减率 |  | 5 |  | 2.62 | 2.76 | 3.14 | / | /
2018-02-01 | 检测日期 | 2018-02-26 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（%） |  | 检测结果（%）
[5 empty] | 1# | 2# | 3# | 4# | 5#
| 热酌减率 |  | 5 |  | 2.96 | 3.62 | 3.02 | / | /
2018-03-01 | 检测日期 | 2018-03-05 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（%） |  | 检测结果（%）
[5 empty] | 1# | 2# | 3# | 4# | 5#
| 热酌减率 |  | 5 |  | 2.94 | 3.02 | 3.08 | / | /
2018-04-01 | 检测日期 | 2018-04-19 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（%） |  | 检测结果（%）
[5 empty] | 1# | 2# | 3# | 4# | 5#
| 热酌减率 |  | 5 |  | 3.28 | 1.92 | 3.02 | / | /
2018-05-01 | 检测日期 | 2018-05-19 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（%） |  | 检测结果（%）
[5 empty] | 1# | 2# | 3# | 4# | 5#
| 热酌减率 |  | 5 |  | 1.84 | 4.24 | 1.94 | / | /
2018-06-01 | 检测日期 | 2018-06-23 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（%） |  | 检测结果（%）
[5 empty] | 1# | 2# | 3# | 4# | 5#
| 热酌减率 |  | 5 |  | 1.13 | 1.98 | 2.14 | / | /
2018-07-01 | 检测日期 | 2018-07-25 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（%） |  | 检测结果（%）
[5 empty] | 1# | 2# | 3# | 4# | 5#
| 热酌减率 |  | 5 |  | 0.91 | 0.84 | 4.56 | / | /
2018-08-01 | 检测日期 | 2018-08-09 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（%） |  | 检测结果（%）
[5 empty] | 1# | 2# | 3# | 4# | 5#
| 热酌减率 |  | 5 |  | 3.76 | 4.12 | 3.74 | / | /
2018-09-01 | 检测日期 | 2018-09-06 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（%） |  | 检测结果（%）
[5 empty] | 1# | 2# | 3# | 4# | 5#
| 热酌减率 |  | 5 |  | 4.12 | 3.89 | 3.34 | / | /
2018-10-01 | 检测日期 | 2018-09-06 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（%） |  | 检测结果（%）
[5 empty] | 1# | 2# | 3# | 4# | 5#
| 热酌减率 |  | 5 |  | 4.12 | 3.89 | 3.34 | / | /
2018-11-01 | 检测日期 | 2018-11-10 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（%） |  | 检测结果（%）
[5 empty] | 1# | 2# | 3# | 4# | 5#
| 热酌减率 |  | 5 |  | 2.38 | 4.14 | 2.43 | / | /
2018-12-01 | 检测日期 | 2018-12-14 |  | 检测单位 | 安徽壹博检测科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（%） |  | 检测结果（%）
[5 empty] | 1# | 2# | 3# | 4# | 5#
| 热酌减率 |  | 5 |  | 1 | 3.1 | 1.22 | / | /

## 二噁英数据汇总
海安天楹环保能源有限公司烟气二噁英检测数据汇总
2018年 上半年 | 检测日期 | 2018.3.28/3.29/5.28 |  | 检测单位 | 四川省中晟环保科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（ng-TEQ/m3） |  | 检测结果（ng-TEQ/m3）
[5 empty] | 1# | 2# | 3#
| 烟气二噁英 |  | 0.1 |  | 0.057 | 0.016 | 0.088
[5 empty] | 0.051 | 0.054 | 0.052
[5 empty] | 0.052 | 0.019 | 0.049
| 平均值 |  |  |  | 0.053 | 0.03 | 0.063
2018年 下半年 | 检测日期 | 201811/12 |  | 检测单位 | 国家环境分析测试中心/苏州市华测检测技术有限公司
| 检测项目 |  | 标准（ng-TEQ/m3） |  | 检测结果（ng-TEQ/m3）
[5 empty] | 1# | 2# | 3#
| 烟气二噁英 |  | 0.1 |  | 0.019 | 0.013 | 0.058
[5 empty] | 0.02 | 0.012 | 0.052
[5 empty] | 0.0098 | 0.013 | 0.054
| 平均值 |  |  |  | 0.016267 | 0.012667 | 0.054667

## 飞灰二噁英数据汇总
海安天楹环保能源有限公司飞灰二噁英检测数据汇总
2018-01-01 | 检测日期 | 2018-01-15 |  | 检测单位 | 四川省中晟环保科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位µgTEQ/kg） |  | 检测结果（除注明外，单位µgTEQ/kg）
| 固化飞灰 |  | ＜3 |  | 0.11
2018-02-01 | 检测日期 | 2018-02-26 |  | 检测单位 | 四川省中晟环保科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位µgTEQ/kg） |  | 检测结果（除注明外，单位µgTEQ/kg）
| 固化飞灰 |  | ＜3 |  | 0.083
2018-03-01 | 检测日期 | 2018-03-29 |  | 检测单位 | 四川省中晟环保科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位µgTEQ/kg） |  | 检测结果（除注明外，单位µgTEQ/kg）
| 固化飞灰 |  | ＜3 |  | 0.17
2018-04-01 | 检测日期 | 2018-04-19 |  | 检测单位 | 四川省中晟环保科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位µgTEQ/kg） |  | 检测结果（除注明外，单位µgTEQ/kg）
| 固化飞灰 |  | ＜3 |  | 0.15
2018-05-01 | 检测日期 | 2018-05-14 |  | 检测单位 | 四川省中晟环保科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位µgTEQ/kg） |  | 检测结果（除注明外，单位µgTEQ/kg）
| 固化飞灰 |  | ＜3 |  | 0.065
2018-06-01 | 检测日期 | 2018-06-21 |  | 检测单位 | 四川省中晟环保科技有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位µgTEQ/kg） |  | 检测结果（除注明外，单位µgTEQ/kg）
| 固化飞灰 |  | ＜3 |  | 0.018
2018-07-01 | 检测日期 | 2018-07-21 |  | 检测单位 | 苏州市华测技术检测有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位µgTEQ/kg） |  | 检测结果（除注明外，单位µgTEQ/kg）
| 固化飞灰 |  | ＜3 |  | 0.094
2018-08-01 | 检测日期 | 2018-08-22 |  | 检测单位 | 苏州市华测技术检测有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位µgTEQ/kg） |  | 检测结果（除注明外，单位µgTEQ/kg）
| 固化飞灰 |  | ＜3 |  | 0.13
2018-09-01 | 检测日期 | 2018-09-12 |  | 检测单位 | 苏州市华测技术检测有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位µgTEQ/kg） |  | 检测结果（除注明外，单位µgTEQ/kg）
| 固化飞灰 |  | ＜3 |  | 0.15
2018-10-01 | 检测日期 | 2018-10-15 |  | 检测单位 | 苏州市华测技术检测有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位µgTEQ/kg） |  | 检测结果（除注明外，单位µgTEQ/kg）
| 固化飞灰 |  | ＜3 |  | 0.059
2018-11-01 | 检测日期 | 2018-11-15 |  | 检测单位 | 苏州市华测技术检测有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位µgTEQ/kg） |  | 检测结果（除注明外，单位µgTEQ/kg）
| 固化飞灰 |  | ＜3 |  | 0.079
2018-12-01 | 检测日期 | 2018-12-17 |  | 检测单位 | 苏州市华测技术检测有限公司
| 检测项目 |  | 标准（除注明外，单位µgTEQ/kg） |  | 检测结果（除注明外，单位µgTEQ/kg）
| 固化飞灰 |  | ＜3 |  | 0.22